## Data
Four Customers Connected to a 25 kVA Transformer
Time | Cust #1 | Cust #2 | Cust #3 | Cust #4 | Trf #1 | Totals | Cust #5 | Cust #6 | Cust #7 | Cust #8 | Trf #2 | Totals | Feeder
| kW | kW | kW | kW | Total | Sorted | kW | kW | kW | kW | Total | Sorted | Demand
3:00-3:30 | 10 | 0 | 10 | 5 | 25 | 105 | 15 | 10 | 50 | 30 | 105 | 128 | 130
3:30-4:00 | 20 | 25 | 15 | 20 | 80 | 80 | 25 | 20 | 30 | 40 | 115 | 115 | 195
4:00-4:30 | 5 | 30 | 30 | 15 | 80 | 80 | 10 | 30 | 10 | 10 | 60 | 105 | 140
4:30-5:00 | 0 | 10 | 20 | 10 | 40 | 70 | 13 | 40 | 25 | 50 | 128 | 80 | 168
5:00-5:30 | 15 | 5 | 5 | 25 | 50 | 50 | 30 | 30 | 15 | 5 | 80 | 80 | 130
5:30-6:00 | 15 | 15 | 10 | 10 | 50 | 50 | 5 | 20 | 30 | 25 | 80 | 75 | 130
6:00-6:30 | 5 | 25 | 25 | 15 | 70 | 40 | 10 | 10 | 30 | 25 | 75 | 60 | 145
6:30-7:00 | 10 | 50 | 15 | 30 | 105 | 25 | 15 | 5 | 10 | 30 | 60 | 60 | 165
Maximum | 20 | 50 | 30 | 30 | 130 |  | 30 | 40 | 50 | 50 | 170

## Answers
Problem 2.2
1 For each transformer determine:
| Trf | Trf
| #1 | #2
a. 30 minute maximum kVA demand | 105 | 128
b. Non-coincident maximum kVA demand | 130 | 170
c. Load factor | 0.59524 | 0.68652
d. Diversity factor | 1.2381 | 1.3281
e. Suggested transformer rating (50, 75, 100, 167) | 75 | 100
f. Utilization factor | 1.4 | 1.28
g. Energy (kWh) during the 4 hour period | 225 | 316.35
2 Maximum diversified 30-minute kVA demand at the Tap |  | 195